АДМИНИСТРАЦИЯ

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.04.2026										№ 521

Об утверждении плана подготовки к

отопительному периоду 2026-2027 годов на территории

Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению к настоящему постановлению 1.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 (далее - Приказ № 2234).

3. Рекомендовать потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений) обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребители тепловой энергии обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа № 2234.

4. Рекомендовать управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, лицам, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателю совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2026-2027 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов указанные лица обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа № 2234. Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями. Указанные лица обязаны обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

5. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2-4 настоящего постановления завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, предусмотренные пунктами 8-15 приложения № 2 Приказа № 2234 и планами подготовки к отопительному периоду.

6. Утвердить Перечень многоквартирных домов, участвующих в подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг согласно приложению 2.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области В.В.Савинова.

Глава местного самоуправления						М.Ф. Петрова

Приложение 1

к постановлению администрации

Бутурлинского муниципального округа

Нижегородской области

от 30.04.2026№ 521

План подготовки

к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории

Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

План подготовки котельных, тепловых сетей

ООО Бутурлинское ЖКХ» к отопительному сезону 2026-2027 годов

1. Мероприятия по источникам тепловой энергии (котельным)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение плановых ремонтов котлоагрегатов и вспомогательного оборудования (дымососов, вентиляторов) согласно годовому графику. | Ответственный за ТС и БЭ | Май-Сентябрь 2026 |
| 2 | Проведение внеочередной ревизии всех сетевых и подпиточных насосов с дефектовкой и заменой подшипниковых узлов, проверка качества комплектующих. | Ответственный за ТС и БЭ | до 01.08.2026 |
| 3 | Провести полную ревизию и наладку ШРП котельных «БСХТ» и «Калинина», включая проверку и ремонт регуляторов давления | Ответственный за ТС и БЭ | до 01.08.2026 |
| 4 | Провести полную проверку и испытания схем АВР (автоматического ввода резерва) на всех котельных для обеспечения гарантированного переключения на резервный ввод. | Ответственный за ТС и БЭ | до 01.08.2026 |
| 5 | Провести ревизию оборудования вводных распределительных устройств (ВРУ) | Ответственный за ТС и БЭ | до 01.08.2026 |
| 6 | Подготовить и направить официальное письмо в адрес электросетевой компании с информацией о случаях отключений и требованием сообщить о мерах по повышению надежности электроснабжения | Главный инженер | до 01.06.2026 |
| 7 | Проведение технического освидетельствования котлов (включая внутренний осмотр и гидравлические испытания) | Ответственный за ТС и БЭ | Срок: по графику, в течение межотопительного периода. |
| 8 | Проведение технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок. | Ответственный за ТС и БЭ | Срок: по графику, в течение межотопительного периода. |
| 9 | Режимно-наладочные испытания котлов (для котельной «Базино» - в обязательном порядке, для остальных - по графику, не реже 1 раза в 5 лет). | Ответственный за ТС и БЭ | до 15.08.2026 |
| 10 | Очистка поверхностей нагрева котлов, газоходов | Ответственный за ТС и БЭ | Июль-Август 2026 |
| 11 | Проверка и наладка КИПиА, систем автоматики безопасности, защит и блокировок котлов | Ответственный за ТС и БЭ | Август 2026 |
| 12 | Обслуживание установок химводоподготовки (ХВО), регенерация/замена фильтрующих материалов, проверка дозирующих насосов. | Ответственный за ТС и БЭ | Июль 2026 |
| 13 | Проверка и ремонт оборудования топливного хозяйства (фильтры, линии редуцирования газа). | Ответственный за газовое хозяйство | Июль-Август 2026 |
| 14 | Осмотр и обследование зданий котельных, дымовых труб и газоходов на предмет трещин, деформаций, состояния антикоррозийной защиты. | Ответственный за ТС и БЭ | Май-Июнь 2026 |
| 15 | Ревизия и ремонт запорной и предохранительной арматуры** на всех трубопроводах. | Ответственный за ТС и БЭ | Июнь-Август 2026 |

2. Мероприятия по тепловым сетям

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность повышенным давлением. | Ответственный за ТС и БЭ | Май-Июнь 2026 |
| 2 | Проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов и проверки компенсирующей способности. | Ответственный за ТС и БЭ | по графику |
| 3 | Проведение испытаний на определение тепловых и гидравлических потерь в сетях (для участков с подозрением на сверхнормативные потери) | Ответственный за ТС и БЭ | Сентябрь 2026 |
| 4 | Гидропневматическая или химическая промывка трубопроводов. | Ответственный за ТС и БЭ | Июль-Август 2026 |
| 5 | Комиссионное обследование участка теплосети к МКД по ул. П.Бегина, д.3, с проведением шурфовки для оценки состояния трубопровода и изоляции. | Ответственный за ТС и БЭ | до 01.07.2026 |
| 6 | Ревизия и ремонт запорной, регулирующей и дренажной арматуры в тепловых камерах и узлах. | Ответственный за ТС и БЭ | Июнь-Август 2026 |
| 7 | Полное восстановление и ремонт тепловой изоляции, включая антикоррозийное покрытие. | Ответственный за ТС и БЭ | до 15.09.2026 |
| 8 | Очистка и проверка дренажных систем тепловых камер. | Ответственный за ТС и БЭ | Июнь-Июль 2026 |
| 9 | Проверка и обслуживание систем электрохимической защиты от коррозии. | Ответственный за ТС и БЭ | по графику, не реже 2 раз в год |

3. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектование штата, обучение, аттестация и допуск к работе эксплуатационного и ремонтного персонала. | Главный инженер | до 01.09.2026 |
| 2 | Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок с персоналом по сценариям, основанным на возможных отказах оборудования. | Главный инженер Ответственный за ТС и БЭ | по утвержденному графику |
| 3 | Актуализация производственных инструкций, схем, планов ликвидации аварий | Главный инженер Ответственный за ТС и БЭ | до 01.09.2026 |
| 4 | Разработка и утверждение температурного графика и гидравлических режимов на предстоящий ОЗП 2026-2027 | Главный инженер | до 01.09.2026 |
| 5 | Организация взаимодействия с потребителями, сбор и проверка актов готовности абонентских систем. | Главный инженер | до 15.09.2026 |

4. Формирование аварийного запаса

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования. | Главный инженер | до 01.06.2026 |
| 2 | Закупка и пополнение аварийного запаса до нормативного уровня (трубы, запорная арматура, сварочные материалы, уплотнители и т.д.). | Главный инженер | до 01.09.2026 |
| 3 | Подготовка к работе в зимних условиях транспортных средств, спецтехники и средств связи. | Главный инженер | до 15.09.2026 |

5.1. Подготовка организационной документации:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализировать и утвердить штатное расписание эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб. | Специалист ОК | до 01.10.2026 |
| 2 | Оформить протоколы и удостоверения по результатам проверки знаний и аттестации персонала. | Главный инженер | до 01.10.2026 |
| 3 | Собрать и утвердить журналы проведения противоаварийных и противопожарных тренировок. | Главный инженер | до 01.10.2026 |
| 4 | Утвердить график гидравлических и температурных режимов на ОЗП 2026-2027. | Главный инженер | до 01.10.2026 |
| 5 | Актуализировать инструкции по охране труда и планы ликвидации аварийных ситуаций. | Главный инженер Ответственный за ТС и БЭ | до 01.10.2026 |

5.2. Подготовка технических актов и отчетов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформить акты приемки оборудования из ремонта (п. 9.3.14) | Ответственный за ТС и БЭ | По мере выполнения работ, финальное формирование пакета — до 01.10.2026 |
| 2 | Подготовить паспорта оборудования, работающего под давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований и испытаний (п. 9.3.15). | Ответственный за ТС и БЭ |  |
| 3 | Оформить акты (технические отчеты) по всем видам испытаний тепловых сетей (гидравлические, на макс. температуру, на потери) (п. 9.3.18, 9.3.19). | Главный инженер Ответственный за ТС и БЭ |  |
| 4 | Оформить акты промывки систем теплоснабжения (п. 9.3.21). | Ответственный за ТС и БЭ |  |
| 5 | Подготовить технические отчеты о режимно-наладочных испытаниях и утвержденные режимные карты (п. 9.3.22). | Ответственный за ТС и БЭ |  |
| 6 | Сформировать документы, подтверждающие наличие нормативного запаса топлива и аварийного запаса материалов (п. 9.3.25, 9.3.26). | Главный инженер Ответственный за ТС и БЭ |  |

План подготовки жилого фонда, обслуживание которого осуществляет

ООО «Бутурлинский водоканал», к отопительному сезону 2025-2026 годов

| № п/п | Организационные и технические мероприятия | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | Примечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в том числе: | ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 1.1. | устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями | Мастер ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 1.2. | приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков | Мастер ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 1.3. | обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов | Мастер ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 1.4. | обеспечение котельных, тепловых пунктов и узлов средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования | ООО «Бутурлинское ЖКХ» | 01.09.2026 |  |  |
| 1.5. | выполнение наладки внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле | ООО «Бутурлинское ЖКХ» | 01.09.2026 |  |  |
| 1.6. | выполнение наладки запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления устройств газового хозяйства | ООО «Бутурлинский водоканал» ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» | 01.09.2026 |  |  |
| 1.7. | ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики котельных, устранение щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовка контингента операторов и осуществление завоза топлива: твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса | ООО «Бутурлинское ЖКХ» | 01.09.2026 |  |  |
| 1.8. | промывка систем тепловых сетей, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях) | ООО «Бутурлинское ЖКХ» ООО «Бутурлинский водоканал» | 31.05.2026 | Проводится по окончании отопительного сезона |  |
| 1.9. | Гидравлическое испытание теплопотребляющих установок | Мастер ООО «Бутурлинский водоканал» | 1 этап 31.05.2026 2 этап 01.09.2026 | Проводится по окончании отопительного сезона, после ремонта и перед отопительным сезоном |  |
| 1.10. | ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления и горячего водоснабжения, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов проведение гидропневматической промывки | Мастер ООО «Бутурлинский водоканал» | 15.08.2026 |  |  |
| 2. | Выполнение требований к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | ООО «Бутурлинский водоканал» ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» | 01.09.2026 |  |  |
| 3. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115), пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – Правила № 536) | ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 4. | Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1-3 настоящего плана, а также: | Директор ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 4.1. | актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115 | ООО «Бутурлинский водоканал» | 15.08.2026 |  |  |
| 4.2. | актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115 | ООО «Бутурлинское ЖКХ» | 01.09.2026 |  |  |
| 4.3 | акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 4.4. | организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами (далее - ОПО), в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля в соответствии с пунктом 228 Правил № 536 | ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 4.5. | актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок | Директор ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 4.6. | организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил № 536, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 | ООО «Бутурлинское ЖКХ» | 01.09.2026 |  |  |
| 4.7. | утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил № 536 | ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 | Инструкции для эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок |  |
| 4.8. | выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 4.9. | актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | Мастер ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 4.10. | акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170 | ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.09.2026 |  |  |
| 4.11. | актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 и актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией | – |  | ГВС отсутствует, система отопления закрытая и не допускает разбора теплоносителя |  |
| 4.12. | копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | ООО «Бутурлинский водоканал» |  |  |  |
| 4.13. | подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила № 2234)), составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии | ООО «Бутурлинский водоканал» ООО «Бутурлинское ЖКХ» | 01.09.2026 |  |  |
| 5. | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода: | ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.08.2026 |  |  |
| 5.1. | Ремонт внутридомовой системы отопления по адресам: р.п.Бутурлино, ул. М.Казакова, д.22; р.п.Бутурлино, ул. Ленина, д.40А; | Мастер ООО «Бутурлинский водоканал» | 01.08.2026 |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Бутурлинского муниципального округа

Нижегородской области

от 30.04.2026№ 521

Перечень многоквартирных домов,

участвующих в подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Тип системы теплоснабжения |  | Наличие/отсутствие в МКД газоиспользующего оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКД с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | МКД с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) |  |
|  | р.п. Бутурлино, ул.П.Бегина д.2 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.П.Бегина д.3 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.П.Бегина д.4 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.П.Бегина д.5 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, пер.Заводской д.7 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, пер.Заводской д.8 | Котельная «Базино» |  | отсутствует |
|  | р.п. Бутурлино, пер.Заводской д.9 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, пер.Заводской д.10 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, пер.Заводской д.11 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, пер.Заводской д.12 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, пер.Заводской д.13 | Котельная «Базино» |  | отсутствует |
|  | р.п. Бутурлино, пер.Заводской д.14 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 3-й мкр-н д.1 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, 3-й мкр-н д.2 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, 3-й мкр-н д.3 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, 3-й мкр-н д.4 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, 3-й мкр-н д.6 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.1 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.2 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.3 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.4 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.6 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.8 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.9 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.10 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.11 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.13 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.15 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.17 | Котельная «5-й микрорайон» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.8-е Марта д.58 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.8-е Марта д.60 | Котельная «Базино» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Базинская д.3 | Котельная «Базино» |  | отсутствует |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ж/дорожная д.27 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Калинина д.2а | Котельная «Калинина» |  | отсутствует |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.2 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.3 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.4 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.5 | Котельная «БСХТ» |  | отсутствует |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.6 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.8+ |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.9 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.10 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.11 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.14 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.16 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.18 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.21 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.40-а | Котельная «ЦРБ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.40-б | Котельная «ЦРБ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.40-в | Котельная «ЦРБ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.40-г | Котельная «ЦРБ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.40-д | Котельная «ЦРБ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.80 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.87 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.110 | Котельная «Центральная» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.137 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.141 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.161 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.202 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Милицейская д.2 | Котельная «Центральная» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Милицейская д.6 | Котельная «Центральная» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Милицейская д.9 | Котельная «Центральная» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Милицейская д.10 | Котельная «Центральная» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.1 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.1-а |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.1-б |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.10 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.12 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.14 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.2 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.3 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.4 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.5 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.6 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.7 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.8 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Мира д.9 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Новая д.13 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Новая д.22 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Пристанционная д.1 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Садовая д.19 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Садовая д.20 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Спортивная д.28а | Котельная «5-й микрорайон» |  | отсутствует |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Школьная д.5 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.М.Казакова д.19 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.М.Казакова д.20 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.М.Казакова д.21 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.М.Казакова д.22 | Котельная «БСХТ» |  | + |
|  | с. Валгусы, ул.Огородная д.1 | Котельная «Валгусы» |  | + |
|  | с. Валгусы, ул.Молодежная д.1 | Котельная «Валгусы» |  | + |
|  | с. Валгусы, ул.Молодежная д.2 | Котельная «Валгусы» |  | + |
|  | р.п. Бутурлино, пос.СХТ д.2 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, пос.СХТ д.3 | Котельная «СХТ» |  | + |
|  | с. Уварово, ул.Советская д.73 |  | АГВ | + |
|  | с. Смагино, Молодежная д.8 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.76 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская д.7 | Котельная «БСХТ» |  | отсутствует |
|  | р.п. Бутурлино, пос.СХТ д.9 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.8-е Марта д.52 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, 3-й мкр-н д.5 | Котельная «Центральная» |  | + |
|  | с. Смагино, Молодежная д.4 |  | АГВ | + |
|  | с. Смагино, Молодежная д.5 |  | АГВ | + |
|  | с. Каменищи, Молодежная д.15 |  | АГВ | + |
|  | с. Каменищи, Молодежная д.16 |  | АГВ | + |
|  | с. Инкино, Школьная д.12 |  | АГВ | + |
|  | с. Инкино, Школьная д.13 |  | АГВ | + |
|  | с. Инкино, Школьная д.14 |  | АГВ | + |
|  | с. Кетрось, Новая д.6 |  | АГВ | + |
|  | с. Кремницкое, Молодежная д.6 |  | АГВ | + |
|  | с. Б.Бакалды, Новая д.77 |  | АГВ | + |
|  | с. Б.Бакалды, Новая д.78 |  | АГВ | + |
|  | с. Б.Бакалды, Новая д.79 |  | АГВ | + |
|  | с. Валгусы, ул.Огородная д.2 | Котельная «Валгусы» |  | + |
|  | с. Валгусы, ул.Огородная д.3 | Котельная «Валгусы» |  | + |
|  | с. Валгусы, ул.Огородная д.4 | Котельная «Валгусы» |  | + |
|  | с. Б.Якшень, ул.Спортивная д.2 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Новая д.19 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, 5-й мкр-н д.2А |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.74 |  | АГВ | + |
|  | р.п. Бутурлино, ул.Ленина д.133 |  | АГВ | + |
|  | с. Смагино, Молодежная д.3 |  | АГВ | + |